## Planilha1
Cálculo de iluminação
Descrição | Perímetro | Área | Potencia (VA)
Varanda | 14,6 m | 10,6 m² | 160
Estar/Jantar | 16,7 m | 17,4 m² | 220
Cozinha | 11,5 m | 8,25 m² | 100
Serviço | 9,5 m | 5,5 m² | 100
Corredor | 11,82 m | 5,652 m² | 100
Sani. 1 | 7,28 m | 2,928 m² | 100
Sani. 2 | 8,6 m | 3,9 m² | 100
San. 3 | 8,6 m | 3,9 m² | 100
Quarto | 13 m | 10,5 m² | 160
Suite 1 | 13 m | 10,5 m² | 160
Suite 2 | 13 m | 10,5 m² | 160
Potencia de iluminação |  | 1460
Levantamento da carga de tomadas
Descrição | Dimensões |  | Quantidade
| Perímetro | Área | PTUG's | PTUE's | Potencia (VA)
Varanda | 14,6 m | 10,6 m² | 1 |  | 100
Estar/Jantar | 16,7 m | 17,4 m² | 5 |  | 600
Cozinha | 11,5 m | 8,25 m² | 5 |  | 1500
Serviço | 9,5 m | 5,5 m² | 2 |  | 700
Corredor | 11,82 m | 5,652 m² | 1 |  | 100
Sani. 1 | 7,28 m | 2,928 m² | 1 | 1 | 7400
Sani. 2 | 8,6 m | 3,9 m² | 1 | 1 | 7400
San. 3 | 8,6 m | 3,9 m² | 1 | 1 | 7400
Quarto | 13 m | 10,5 m² | 4 | 1 | 1500
Suite 1 | 13 m | 10,5 m² | 4 | 1 | 1500
Suite 2 | 13 m | 10,5 m² | 4 | 1 | 1500
|  | Total | 29 | 6 | 29700
Levantamento da Potência Total | Potência (VA) | F.P. | Potência (W)
Potência de iluminação | 1080 | 1 | 1080
Potência PTUG's | 6000 | 0.8 | 4800
Potência PTUE's | 23700 | 1 | 23700
|  | Total | 29580
Fornecimento Trifásico potência maior que 25kW
Divisão dos Circuitos | Potencia (VA) | Potência (W) | Tensão (V) | Esquema | Método de Instalação | Fases | Pot - R | Pot - S | Pot - T | FP | FCT | FCA | Ic (A) | Ip (A) | Seção (mm²) | Icn (A) | Disj (A)
Iluminação 1 (Cozinha, Varanda, Serviço, Sala) | 580 | 580 | 127 | F + N | B1 | R | 580 |  |  | 1 | 1 | 0.7 | 4.5669 | 6.5242 | 1.5 | 17.5 | 10
Iluminação 2 (Corredor, Sanitários, Quartos) | 880 | 880 | 127 | F + N | B1 | S |  | 880 |  | 1 | 1 | 0.7 | 6.9291 | 9.8988 | 1.5 | 17.5 | 10
TUG's - Quartos | 1500 | 1200 | 127 | F + N + T | B1 | T | 1200 |  |  | 0.8 | 1 | 0.7 | 11.811 | 16.8729 | 2.5 | 24 | 16
TUG's - Sala e Corredor | 750 | 600 | 127 | F + N + T | B1 | T |  |  | 600 | 0.8 | 1 | 0.8 | 5.9055 | 7.3819 | 2.5 | 24 | 16
TUG's - WC 2 e 3 | 1500 | 1200 | 127 | F + N + T | B1 | T |  |  | 1200 | 0.8 | 1 | 0.8 | 11.811 | 14.7638 | 2.5 | 24 | 16
TUG's - WC 1 e Área de Serviço | 1625 | 1300 | 127 | F + N + T | B1 | T |  |  | 1300 | 0.8 | 1 | 0.7 | 12.7953 | 18.279 | 2.5 | 24 | 20
TUG's - Cozinha | 1875 | 1500 | 127 | F + N + T | B1 | T |  |  | 1500 | 0.8 | 1 | 0.7 | 14.7638 | 21.0911 | 2.5 | 24 | 20
TUE - Chuveiro 1 - 220 V | 6800 | 6800 | 220 | F + F + T | B1 | R + T | 3400 |  | 3400 | 1 | 1 | 1 | 30.9091 | 30.9091 | 6 | 41 | 32
TUE - Chuveiro 2 - 220 V | 6800 | 6800 | 220 | F + F + T | B1 | S + T |  | 3400 | 3400 | 1 | 1 | 0.8 | 30.9091 | 38.6364 | 6 | 41 | 32
TUE - Chuveiro 3 - 220 V | 6800 | 6800 | 220 | F + F + T | B1 | R + S | 3400 | 3400 |  | 1 | 1 | 0.8 | 30.9091 | 38.6364 | 6 | 41 | 32
TUE - Split Suite 1 - 220 V | 1375 | 1100 | 220 | F + F + T | B1 | R + S | 550 | 550 |  | 0.8 | 1 | 0.8 | 6.25 | 7.8125 | 2.5 | 24 | 10
TUE - Split Quarto - 220 V | 1375 | 1100 | 220 | F + F + T | B1 | R + S | 550 | 550 |  | 0.8 | 1 | 0.8 | 6.25 | 7.8125 | 2.5 | 24 | 10
TUE - Split Suite 2 - 220 V | 1375 | 1100 | 220 | F + F + T | B1 | R + S | 550 | 550 |  | 0.8 | 1 | 1 | 6.25 | 6.25 | 2.5 | 24 | 10
[6 empty] | R + S + T | 10230 | 9330 | 11400
GERAL | 22380 | 20589.6 | 127/220 | F + F + F + N + T | B1 | R + S + T | 7460 | 7460 | 7460 | 0.92 | 1 | 1 | 58.7402 | 58.7402 | 16 | 68 | 63
Quadro de Demanda
Tipo de Carga | Potência Instalada (kVA) | Fator de Demanda | Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's | 7.2 | 27% | 1.944
Ar Condicionados | 3.3 | 100% | 3.3
Chuveiros | 20.4 | 84% | 17.136
|  | Total | 22.38
Pela tabela da Coelba 4.2 devido ao valor de demanda o Disjuntor é de 63 A